- OBS AH:

1.	seznam dokumentace	2

2.	Základní údaje	3

rozsah technické zprávy	3

Podklady	3

3.	technické údaje	3

3.1 Druh sítě :	3

3.2 přehled spotřeby elektrické energie	3

3.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií	3

3.4 vnější vlivy	3

3.5 kompenzace jalové el.energie	3

3.6 měření spotřeby el.energie	3

3.7 ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

3.8  ochrana proti zkratu a přetížení	4

3.9 ochrana proti přepětí	4

4.	TECHNICKÝ POPIS	4

4.1  vnitřní elektrická instalace	4

4.1.1	Rozvaděče	4

4.1.2	Ukládání kabelových vedení	4

4.1.3	Osvětlení	5

5.	Závěr	5

# seznam dokumentace

Technická zpráva

E1 	Elektroinstalace – 1.np

E2	Elektroinstalace – 2.np

# Základní údaje

## rozsah technické zprávy

Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci v sociálních zařízeních základní školy. V prostorách nedotčených stavebními úpravami zůstane původní elektroinstalace beze změn.

# Podklady

-     stavební část dokumentace v měřítku 1:50

-    projekty profesí VZT, ZTI

# technické údaje

## 3.1 Druh sítě :

## 3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Za místem rozdělení PEN na PE a N už nesmí dojít k jejich spojení.

## 3.2 přehled spotřeby elektrické energie

Nedochází k navýšení stávající spotřeby.

## 3.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií

Dle ČSN 34 1610 je objekt zařazen do třetího stupně důležitosti dodávky elektrické energie, tj.dodávka nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. Pro zajištění dodávky elektrické energie platí 3.stupeň důležitosti.

## 3.4 vnější vlivy

Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny dle ČSN 33 2000-5.51ed.3. Obecně lze předpokládat ve vnitřních prostorách prostředí normální

Pro místnosti s  umývacím prostorem jsou vnější vlivy, a z nich vyplývající opatření v elektrické instalaci, jednoznačně stanoveny normou ČSN 33 2130 ed.2.

Viz protokol vnějších vlivů.

## 3.5 kompenzace jalové el.energie

Vzhledem k charakteru spotřeby elektrické energie není třeba  kompenzace jalové energie.

## 3.6 měření spotřeby el.energie

Měření elektrické energie je stávající.

## 3.7 ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana základní (ochrana před přímým dotykem, dotykem živých částí) : 	izolací, krytím, (ČSN 332000-4-41 čl.411.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) : ochranné uzemnění a ochranné pospojování  (ČSN 332000-4-41 čl.411.3-411.4)

Doplňková ochrana ochrany základní a při poruše : doplňková ochrana: proudového chrániče (ČSN 332000-4-41 čl.415.1)

## 3.8  ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jističi v rozvaděčích dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523.

## 3.9 ochrana proti přepětí

Stávající rozvody nebyly z hlediska ochrany proti přepětí posuzovány.

# TECHNICKÝ POPIS

## 4.1  vnitřní elektrická instalace

Podrobnější vymezení rozsahu elektroinstalace :

- úprava stávajících rozvaděčů R01 v 1.NP a R02 ve 2.NP.

- umělé osvětlení v prostorách dotčených stavbou

- zásuvkové rozvody v prostorách dotčených stavbou

- připojení vzduchotechnických zařízení v prostorách dotčených stavbou

- hlavní pospojování

### Rozvaděče

Ve stávajících rozvaděčích budou provedeny následující úpravy :

- odpojeny stávající ohřívače TUV

- osazeny nové jističe 1x10A s proud.chrániči 30mA pro osvětlení a jističe 1x16A pro boiler.

- napojeny nové ohřívače vody v jednotlivých patrech.

- bude provedeno hlavní pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305 ed.2

### Ukládání kabelových vedení

Nové kabelové rozvody budou kabely CYKY uloženými pod omítkou. Instalační přístroje ABB např. Tango, Swing. Budou osazeny ve výšce 120-140cm nad podlahou.

### Osvětlení

Osvětlení je navrženo převážně žárovkovými svítidly (halogen.žárovky). Ovládání svítidel je navrženo zapuštěnými vypínači.

Pro napojení nového osvětlení v sociálních zařízeních budou do jednotlivých rozvaděčů osazeny nové jističe s proudovými chrániči (30mA).

4.1.4. Zásuvkové obvody:

Nejsou řešeny, případné zásuvky připojit přes proudové chrániče 30 mA.

4.1.5. Připojení zařízení ZTI:

Projekt elektro řeší přívody pro el.ohřívače vody v jednotlivých patrech. Pro jejich napájení budou do rozvaděčů osazeny jističe 1x16A.

4.1.6. Vzduchotechnika:

Ventilátory v místnostech 1.04 v 1.NP  a 2.04 ve 2.NP budou spínány společně s osvětlením předsíně WC. Ventilátorové časové relé zajistí doběh ventilátoru po vypnutí osvětlení a  bude umístěno pod vypínač osvětlení.

4.1.7. Elektroinstalace:

Elektroinstalace je navržena kabely CYKY uloženými pod omítkou. Svítidla budou přisazena ke stropu.

Elektroinstalaci provést v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3, v místnostech se sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, v umývacích prostorách umývadel a dřezů podle ČSN 33 2131 ed.2. U rozvaděče R1 a R2 instalovat přípojnici hlavního pospojování. V místnostech s provozními vlivy zvlášť nebezpečnými zajistit doplňující pospojování.

Stávající ohřívače vody a elektroinstalace tj. svítidla, spínače a instalace bude demontována.

# Závěr

Veškeré elektroinstalační práce jakož i použití vodičů a materiálů musí být v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Barevné značení vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení.

Provedení montáže musí být rovněž v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí el.revize a pořízena výchozí revizní zpráva(totéž platí i pro hromosvodové zařízení) a dále musí být prováděny pravidelné kontroly a revize stavu. Ochrana před bleskem, indukčními výboji a elektrostatickými náboji, ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305, ČSN IEC 61312-3, IEC 61024-1, a norem souvisejících jako ČSN 33 2000-1, ČSN 332000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54ed.2, ČSN 33 0420-1 atd.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými vyhláškami a odpovídá současným elektrotechnickým normám a předpisům.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ PŘÍŠOVICE

-----------------------------------------------------------------------------------------

investor :  Obec Příšovice

# P R O J E K T

ELEKTROINSTALACE

#### VYPRACOVAL :  M. BENEŠ

LIBEREC :  duben  2015

## Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1, tel. 604 148 108